招标单位：启东市天扬贸易有限公司

项目名称：复合式高速吸排气阀2020年度采购

招 标 文 件

招  标  人：启东市天扬贸易有限公司

时      间： 2020年  6月3日

第一章  投 标 须 知

一、投 标 概 要

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人名称: 启东市天扬贸易有限公司 招标人地址：启东市汇龙镇林洋路500号科创大楼7楼 联系人：张黎黎 联系电话：0513-68951013 |
| 2 | 招标货物：复合式高速吸排气阀DN50 1台 复合式高速吸排气阀DN80 20台 复合式高速吸排气阀DN100 20台 复合式高速吸排气阀DN150 25台 复合式高速吸排气阀DN200 1台 |
| 3 | 招标方式：公开招标 |
| 4 | 投标报价方式：根据招标人提供的技术要求及清单，采取固定总价报价。不接受联合体投标。 |
| 5 | 控制价：人民币 193468 元（大写 壹拾玖万叁仟肆佰陆拾捌圆 整） |
| 6 | 投标文件份数：正本壹份 |
| 7 | 投标文件截止时间及提交地点： 截止时间： 2020 年 6 月 8 日 10 时 00 分 提交地点：启东市水务集团有限公司（国动产业园1号楼二楼中会议室） |
| 8 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：启东市水务集团有限公司（国动产业园1号楼二楼中会议室） |
| 9 | 定标原则：经评审后有效投标人大于等于三家的，满足要求最低价中标；少于三家的，进行二次招标，到二次投标截止时间止，如收到的有效投标文件或经评审后有效投标文件为两家的，则以竞争性谈判方式确定中标人；如收到的有效投标文件或经评审后有效投标文件为一家的，则由招标人直接进行商务谈判确定中标价。 |
| 10 | 付款计划：按签订合同约定的方式支付 |
| 11 | 质量要求：质量合格 供货周期：十五天，供货商应根据采购人通知要求的时间、批次及时供货，不得影响供货进度。若因供货商原因造成供货延误，由此造成的一切损失将由供货商负责，每天损失按1000元/天计算。 |
| 12 | 供货地点：采购人指定的地点 |

二、投 标 须 知

（一）总 则

1.说明

1）项目的说明见投标须知中投标概要所述。

2）根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，上述招标内容所需资金已落实,现通过招标来选定供货商。

3）要求投标人根据招标文件的要求，提交完整、详细的投标文件。

4）投标人一旦投标即视为接受本招标文件所有内容。

5）投标人须遵守有关法律法规，否则一切法律责任由投标人自己承担。

6）遇不可抗力因素，招标方有权对投标时间、地点进行变更并通知所有参加投标人。

2.投标单位的资格和要求

1）参加招标的供货商（以下称“投标单位”），具有独立的法人资格。

2）投标单位有过2017年以来相关货物的供货业绩证明（提供合同或中标通知书）。

3）投标单位的须提供营业执照副本；

4）如为法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件的复印件。如为委托代理人参加投标的，须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及委托代理人身份证的这两项原件的复印件。

以上所有材料须加盖投标单位公章

3.投标费用

投标单位应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，均由投标人自理，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

4.招标文件的组成

第一章  投标须知

第二章  需求物品定制要求及服务条款

第三章  供货地点及数量

第四章  投标文件格式

5.招标文件的修改

招标文件的修改将以书面补遗形式发送给所有投标人，作为招标文件的组成部分。

（三）投标文件的编制要求

6.投标文件的组成

1）投标文件封面

2）授权委托书

3）投标函

4）报价表

7.投标文件格式

投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

8.投标报价

1）投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部货物、服务工作内容等的价格体现。

2）报价表中所有需要填报的报价，投标人均应填报，投标人任何少报、漏报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。

3）经评审后有效投标人大于等于三家的，满足要求最低价中标；少于三家的，进行重新招标，到二次投标截止时间止，如收到的有效投标文件或经评审后有效投标文件为两家的，则以竞争性谈判方式确定中标人；如收到的有效投标文件或经评审后有效投标文件为一家的，则由招标人直接进行商务谈判确定中标价。最终中标价在合同有效期内不作调整。

9.投标文件的签署

1）投标文件封面、授权委托书、投标函、投标报价单均必须加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

2）投标文件如有修改，修改处必须由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（四）投标文件的提交

10.投标文件的密封

1）投标人必须将投标文件密封在同一个包封中，否则按废标处理。

2）在投标文件密封袋上写明招标人名称、开标地址、招标项目、投标人名称及日期。

11.投标文件的补充、修改

投标文件的补充、修改在投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改已提交的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）开 标

12.开标

1）招标人按规定的时间和地点公开开标。开标由招标人主持。由投标人检查所有投标文件的密封情况经确认无误后，开标人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格，及最终中标人。工作人员对开标过程进行记录，并存档备查。

2）投标报价为最终报价，即本次招标项目仅为一次报价。

（六）废标条件（重大偏差条件）

13.程序废标

1) 投标文件逾期送达的；

2) 投标文件未按招标文件要求密封的；

3) 投标人未出席开标会的；

4) 投标人未在开标会记录上签字确认的。

14.法定废标

1) 投标文件中投标文件封面、授权委托书、投标函、投标总价无投标人公章及法定代表人（或授权委托人）签字（或盖章的）；

2) 投标报价超过“最高控制价”的。

15.评审废标

1)参加投标时，扰乱开、评标会场秩序经劝阻无效的；
    2)投标人对招标文件规定的质量、要求不能实质性响应的；
    3) 投标文件附有招标人不能接受的条件的。

（七）合同的签订

16.中标通知书

中标人确定后在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。

17.合同的签订

招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 10日内按照招标文件和中标人的投标文件订立合同。中标人不得将中标项目转让（转包）给他人。

第二章 采购内容及技术要求

一、采购内容及用途

DN50、DN80、DN100、DN150、DN200复合式高速吸排气阀。用于自来水管安装工程。

二、技术标准

2.1采用标准

☆ 设计标准:  CJ/T217-2005

☆ 压力试验:  GB/T13927   CJ/T217

☆ 连接法兰标准：GB/T17241.6

☆ 卫生标准： GB/T17219

2.2 技术规格

☆  公称通径：100mm -300mm

☆  公称压力：1.0 MPa     1.6 MPa

☆  壳体试验压力：1.5 MPa     2.4 MPa

☆  密封试验压力：1.1 MPa    1.76 MPa

☆  低压密封试验：0.02 MPa

☆  使用介质：饮用水、江河原水、工业循环水等

☆  使用温度：    -30℃----80℃

（在低温工况下，安装使用需要采用保温措施）

2.3材质选用

2.3.1阀体、防尘罩整体浇铸，树酯砂铸造。材质采用球墨铸铁QT500-7，符合DIN1693要求,具有较高的强度和抗腐蚀性能，在承受管道最高压差时应力不超过材料抗拉强度的1/5；

3.2密封橡胶采用丁腈橡胶，各项卫生、机械、物理以及耐腐蚀指标均符合德国DVGW要求。该橡胶有着极好的耐磨性、回弹性、耐气蚀性、抗老化性以及耐酸碱性；

2.3.2浮球及导向杆材质采用优质马氏体不锈钢X2Cr13(2Cr13)，符合EN10088-3要求，调质处理，其强度可以满足最大启闭扭矩2.5倍负荷；

2.3.3螺钉顶部采用溶胶以隔绝螺栓与环境的接触；

2.3.4所有铸铁表面静电喷涂环氧树脂涂层，环氧树脂粉末等级为加强级。涂层厚度在0.25～0.5mm之间，绝不露铁。环氧树脂粉末为美国3M公司生产，具有较强的结合力和耐腐蚀性能。环氧树脂粉末通过德国DVGW认证，性能符合DIN30667规定。

2.4结构及原理

2.4.1：新排气阀结构总图

2.4.2 排气阀的工作原理

当管网开始进水时，大、小浮球一直停在阀腔的底部，此时管网内气体由主排气孔进行大量排出；当气体排完时，水进入阀腔内，把浮球托起，关闭排气口，停止排气。

管网在正常工作时，产生的气体会聚到阀体内上部，当气体聚积到一定的压力，阀体内水位下降，小浮球随之下降，聚积的气体从小排气口排出。

出现停电、停泵，管网内出现负压力，浮球顺水下降，大孔和小孔打开，吸入大量管外空气，以确保管道安全。

2.5：排气阀具有的特征

2.5.1.有较大的排气量，排气量高于国内标准CJ/T217-2005《给水管道复合式高速进排气阀》，当管道空管充水时可在极短的时间内实现快速排气恢复至正常供水能力。

2.5.2.能快速大量吸入外界空气，以保证管线不会因负压而产生损害。且在工作压力下能够将管道中集结的微量空气排出。

2.5.3.高的空气关闭压力，在主阀关闭前，有足够能力将管道内的空气排放完毕，提高输水效率。空气关闭压力是决定一个排气阀排气性能的关键因素，因为在正常输水过程中，空气关闭压力过低≤0.03MPa时，空气尚未开始排放，排气阀浮球，已被气流吸起而关闭排气口，停止排气。新型复合式排气阀之空气关闭压力能达到0.09MPa，有足够能力将管内空气迅速排放完毕，具有优秀的排气性能。

2.5.4.水关闭压力不大于0.02 MPa，在较低的水压下就可以关闭排气阀，从而避免水的大量涌出。排气阀安装于管线中之高点，由于此点内有时水压很低，传统排气阀须在水压≥0.05MPa才能完成关闭，管线开始送水或者低压送水时，排气阀常有跑、冒、滴、漏现象。经实验证明，新型复合式排气阀水关闭压力0.01MPa，管线内压大于此值时，不会漏水，完全超出管线的要求；

2.5.5采用不锈钢浮球作启闭件。浮球采用不锈钢板冲压焊接而成，整个浮球只存在一条焊缝。

2.5.6设有防冲击的缓冲结构保护内筒，以防大量排气后高速水流直接冲击浮球而造成浮球的过早损伤 。有效延长阀门使用寿命。

2.5.7 防污结构，流畅的阀体不存截污死角，污物能随水流流走。具有良好的自洁功能。

2.5.8 防堵塞，微量排气在气体排空前关闭，使顶部有一定余空气，可防止水中悬浮颗粒堵死微量排气口

2.5.9  独特密封结构，密封圈由压圈固定在阀盖上，由阀盖螺栓再固定到阀体，不需要内部再用螺钉安装密封圈。

2.5.10 微量排气密封时通过杠杆将浮力放大2.5倍，能保证可靠的密封。

2.5.11 防尘罩+不锈钢防尘网结构，防止外界异物昆虫等进入腔体内，避免因其造成的功能失效 。

2.6.性能参数

2.6.1.排气性能

排气性能应满足下表,实测排气量不少于下表中所确定的20%。

| 公称通径/mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气压差△P=0.035MPa时的排气量（m3/h） | 670 | 1600 | 2100 | 2900 | 6100 | 11800 | 38000 |
| 排气压差△P=0.07MPa时的排气量（m3/h） | 1080 | 2800 | 3200 | 4850 | 10850 | 18300 | 49400 |

2.7. 使用场合、工况

2.7.1. 局部最高点 ：最主要的安装点 。局部最高点不是相对于水平线而言的，而是相对于水力坡度线而言的 。在水网管道正常运行时，大量气体往往一般堆积在局部最高点。

2.7.2. 下降坡度变大点 和上升坡度变小点 ：下降坡度变大时，水流速也变大，阻碍了气体往局部高点的运动，使斜坡上的气泡处于动态平衡，不容易达到局部最高点。上升坡度变小时，道理亦如此。

2.7.3. 长距离水网管道：坡度≤D/1000时沿管线每0.5-1.0Km

坡度≤D/100时沿管线每1-1.5Km

坡度≥D/10时在管线最高点应安装一个复合式高速排气排气阀  。

2.7.4. 深井泵或自吸式立式水泵的出水口（止回阀前）：开泵时排除井内或吸水管内气体，并且控制吸水管内水流的上升速度（关小排气孔口），防止开泵水锤；在停泵时高速吸气，让吸水管内水位回落 。

三、服务条款

1、中标方必须维持售后服务快速反应机制，联络人电话、传真、电子邮件必须保持每天24小时畅通状态。现场援助最长时间不得超过24小时，在2小时内回应技术援助。

第三章 供货地点及数量

一、供货地点

采购人指定的地点

二、预估数量：   复合式高速吸排气阀DN50   1台

复合式高速吸排气阀DN80   20台

复合式高速吸排气阀DN100  20台

复合式高速吸排气阀DN150  25台

复合式高速吸排气阀DN200  1台

备注：根据实际需求供货

第四章 投标文件格式

（投标文件外包装）

招标单位：启东市天扬贸易有限公司

开标地址：启东市国动产业园1号楼2楼

项目名称：复合式高速吸排气阀2020年度采购

投 标 文 件

投标人：

日期：

一、投标文件封面

招标单位：启东市天扬贸易有限公司

项目名称：复合式高速排气阀2020年度采购

投 标 文 件

投标人：                               （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：            （签字或盖章）

日期：

二、授权委托书

委托单位名称：

所在地址：

法定代表人或负责人姓名：          职务：

被委托人姓名：                    性别：

身份证号：

电    话：

住 所 地：

委托事项：

1、项目名称：

2、被委托人权限：

1）代表法人签署上述项目项下的投标文件及参加投标

2）代表法人签署上述项目项下的合同

3）代表法人签署上述项目项下的投标文件和合同的修订和变更文件

特此委托

委托单位（公章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

年  月  日

三、投 标 函

致：启东市天扬贸易有限公司

- 根据你方  复合式高速吸排气阀2020年度采购       招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、项目技术要求及服务条款等有关文件后，我方愿以人民币金额

（大写）                        元（小写 ￥               元）作为确认的投标总价，并按招标人定制要求及服务条款内容负责供货，保证材料质量合格，并承担任何材料质量缺陷保修责任，质保期贰年。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件补遗及有关附件。

投 标 人：                              （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章)

电话：        传真：

日期：             年            月           日

四、限 价 表

| 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复合式高速排气阀 | DN50 | 只 | 1 | 1485 | 1485 | 报价含税（13%）、含运费、含卸货费（详见备注2） |
| 复合式高速排气阀 | DN80 | 只 | 10 | 2359.5 | 23595 |  |
| 复合式高速排气阀 | DN100 | 只 | 20 | 2942.5 | 58850 |  |
| 复合式高速排气阀 | DN150 | 只 | 25 | 4125 | 103125 |  |
| 复合式高速排气阀 | DN200 | 只 | 1 | 6413 | 6413 |  |
| 总价金额（大写） |  | 壹拾玖万叁仟肆佰陆拾捌圆整（193468） |  |  |  |  |

注：1、本次招标以填报的总价为评标依据，所报总价不能高于最高控制价，且各投标人每项的分项综合单价报价与分项最高限价相比的下浮率必须一致，否则作为废标处理。

2、投标人的投标报价应包括货物的制作、运输（含上下人力费）、保险、装卸、配件、税金、现场安装技术指导、售后服务等所有费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用。

3 、如果投标人不实质响应招标人的上述要求，根据废标条件应作为废标处理。

五、报 价 单

| 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复合式高速排气阀 | DN50 | 只 | 1 |  |  | 报价含税（13%）、含运费、含卸货费（详见备注2） |
| 复合式高速排气阀 | DN80 | 只 | 10 |  |  |  |
| 复合式高速排气阀 | DN100 | 只 | 20 |  |  |  |
| 复合式高速排气阀 | DN150 | 只 | 25 |  |  |  |
| 复合式高速排气阀 | DN200 | 只 | 1 |  |  |  |
| 总价金额（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：1、本次招标以填报的总价为评标依据，所报总价不能高于最高控制价，且各投标人每项的分项综合单价报价与分项最高限价相比的下浮率必须一致，否则作为废标处理。

2、投标人的投标报价应包括货物的制作、运输（含上下人力费）、保险、装卸、配件、税金、现场安装技术指导、售后服务等所有费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用。

3 、如果投标人不实质响应招标人的上述要求，根据废标条件应作为废标处理。

投标人：                                （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：           （签章）

日期：      年    月    日

六、启东市天扬贸易有限公司排气阀购买合同

采购方：

供货方：

买卖双方依据中标通知书内容：采购方               （以下简称采购方）就               工程所需排气阀供货方                   （以下简称供货方）签订货物供货合同。相关具体商务及技术条款如下：

一、商务条款

1.供货范围：

排气阀价格表			                      单价：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 总价 |  | 人民币（大写）： |  |  |  |  |

2.合同总价：

2.1合同总价中，包含了所有产品的制作、运输至施工地点、上下力资的含税单价、税费、现场安装技术指导、售后服务等所有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等；但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方及时补上，且不发生费用问题。

2.2 在安装施工过程中，根据工程需要，采购方可以对货物的数量进行调整，调整的依据，以供货方投标时的投标单价乘以增减的数量对合同总价作相应的调整。

2.3本次安装由供货方须予以免费安装。

3. 付款方式：非长期供货商按双方合同约定支付；其他按启东市天扬程贸易有限公司财务规定的方式支付。

4.交货日期、地点：

合同交货期为接到采购方通知15日之内送货 ，以最后一批货物到达指定到货地点开箱验收后为准。交货地点：工程工地现场；供货方负责设备运输，供货方发货后24小时内，应将该设备合同号、设备名称、件数、总重量、总体积、发票金额、运输工具名称及启动日期，以传真方式通知采购方，以便做好接货工作。

5.包装与运输：

5.1设备包装应按国家标准或部颁标准执行。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和减少均由供货方承担；发货同时应附一份详细清单和质量合格证；

5.2供货方安排运输并承担全部运输费用和运输风险以及运输所导致的事故责任。

6.保险：设备本身及运输由供货方办理保险，其费用由供货方承担。

7. 质保期及售后服务、安装过程中的服务

7.1质保期：自采购方正式正常运行之日起不少于 贰 年（质保期及免费维保期在标书中注明），使用寿命为50年。

7.2质保期内，因供货方所供货物的制造质量出现故障，供货方在接采购方通知后24小时内，情况紧急时12小时内,派人员赶到采购方现场，免费排除故障、修复或更换零部件。如供货方逾期不予答复和处理，则视为采购方上述要求已被接受。供货方应承担采购方自行补救而发生的一切损失和费用。

7.3在质保期内，因供货方所供货物的制造质量出现故障，供货方在接采购方通知后24小时内，情况紧急时12小时内,派人员赶到采购方现场，免费排除故障、修复或更换零部件。

7.4质保期内，因采购方使用不当而造成故障，供货方接采购方通知后 24小时内，情况紧急时12小时内,派人员赶到采购方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取零部件成本费。

7.5质保期满后，出现故障时，供货方仍应按上述时限派人员赶到采购方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件；其余按维保协议执行。

7.6供货方应提供货物的最低使用年限，在此期间内，不应发生非人为操作原因的重大故障，否则，采购方有权追溯供货方的责任。

8.违约责任：

8.1供货方不能按合同规定的质量要求及时间交货和提供服务时，供货方应承担本合同总标的额30%的违约金；若供货方不能按合同规定的时间供货，在采购方同意供货方延期交货时，供货方应向采购方付延期违约金，每天按合同款的5‰计收，直至顺延期限满时止。

8.2供货方在货到现场时必须通知甲方、施工方和监理方共同按有关标准验收，待验收合格后方可交付，同时领取交付验收合格单。

8.3管材错发到货地点时，由供货方负责解决并承担有关费用。

8.4由于采购方填错到货地点或临时改变运输方案造成的损失，由采购方负责。

8.5供货方不能交货或不能按标书要求满足采购方技术要求，供货方应双倍返还采购方支付的货款。同时采购方保留对供货方追究由此而造成的一切经济损失。

8.6供货方在货物生产前，应派技术人员工地现场实际测量，如测量结果与招标文件有偏差应及时与采购方联系，供货方应对产品的尺寸与现场实际尺寸相吻合负责。

9.合同的解除和变更

9.1合同生效后，除不可抗力外，不得解除和变更。若因设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

9.2变更或解除合同，所造成的损失由提出方负责。

二、技术条款

1.质量检验要求：

1.1材料全部到达现场后，供货方应按采购方安排的时间派人到现场进行检验。如供货方不能按时到达现场，又无函电通知时，采购方有权检验，并对缺件、质量损坏情况做出记录，供货方应认可并负责处理。

2.技术支持及售后服务：

2.1供货方必须向采购方承诺技术后援支持。供货方必须在施工期间及保修期内提供免费的技术支持，并对采购方人员进行培训。保修期满后供货方应继续提供相关技术服务。

2.2供货方必须履行其投标书中的售后服务承诺。

三、合同生效及其它

1.合同经买卖双方代表签字并加盖单位公章后，即行生效。

2.合同生效后，买卖双方都应严格履行合同，如出现问题双方应积极协商解决，协商不成则向南通仲裁委员会提请仲裁。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背招标文件的原则下，协商解决。协商结果以“补充协议”方式作为合同的附件，与合同具有同等效力。

4.招标文件、投标书和投标书附件、中标通知书均为合同不可分割部分。

5.本合同正本一式二份，副本一式二份。双方各执正本一份，副本一份。

采购方：启东市天扬贸易有限公司（盖章）：  供货方（盖章）：

代表：                                 代表：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

年    月    日                         年    月    日