招标单位：启东市自来水厂有限公司

项目名称：惠萍泵站次氯酸钠投加系统改造工程

招 标 文 件

招  标  人：启东市自来水厂有限公司

时      间： 2020年 8月 14日

第一章  投 标 须 知

一、投 标 概 要

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人名称:启东市自来水厂有限公司 招标人地址：启东市公园中路802号 联系人：黄哲远 联系电话：0513-68951013 |
| 2 | 招标内容：惠萍泵站次氯酸钠投加系统改造工程 |
| 3 | 招标方式：公开招标 |
| 4 | 投标报价方式：根据招标人提供的技术要求及清单，采取固定总价报价。不接受联合体投标。 |
| 5 | 控制价：人民币 176000 元（大写 壹拾柒万陆仟圆整 ） |
| 6 | 投标文件份数：正本壹份 |
| 7 | 投标文件截止时间及提交地点： 截止时间： 2020 年 8 月 20 日 15 时 0 分 提交地点：国动产业园2号楼（五楼会议室） |
| 8 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：国动产业园2号楼（五楼会议室） |
| 9 | 定标原则：最低固定总价 |
| 10 | 付款计划：按签订合同约定的方式支付 |
| 11 | 质量要求：质量合格，达到相关国标和行业标准 项目工期：30天 |
| 12 | 项目地点：惠萍泵站 |

二、投 标 须 知

（一）总 则

1． 说明

1）、项目的说明见投标须知中投标概要所述。

2）、根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，上述招标内容所需资金已落实。现通过招标来择优选定供货商。

3）、 要求投标人根据招标文件的要求，提交完整、详细的投标文件。

4）、 各个投标人应认真阅读并回答本文件的各项要求，不得空缺不作回答。如有建议可另行附文。

5）、 投标人一旦投标即视为接受本招标文件所有内容。

6）、投标人须遵守有关法律法规，否则一切法律责任由投标人自己承担。

7）、遇不可抗力因素，招标方有权对投标时间、地点进行变更并通知所有参加投标人。

2.投标单位的资格和资质要求

1）、参加招标的供货商或生产厂商（以下称“投标单位”），具有独立的法人资格，注册资金500 万元以上，有生产供应和相应检测能力，同时具有良好的银行资信和商业信誉。投标单位具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

2）、投标单位应提供相应的资质文件，以证明其符合招标合格条件，具有被授予合同的资格和履行合同的能力。为此，所提交的招标响应文件中应包括下列资料复印件(原件备查)：

  - 投标人的营业执照副本、资质证书及相关证书；

  - 项目改造方案、技术资料；

  - 提供近三年参与的与本次招标项目相同或类似的工程（合同或中标通知书）。

  - 如为法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件的复印件。如为委托代理人参加投标的，须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及委托代理人身份证的这两项原件的复印件。

  - 以上所有材料须加盖公章。

3.投标费用

投标单位应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，均由投标人自理，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

4.  招标文件的组成

第一章  投标须知

第二章  项目技术要求及服务条款

第三章  项目预算清单

第四章  投标文件格式

5.  招标文件的修改

招标文件的修改将以书面补遗形式发送给所有投标人，作为招标文件的组成部分。

（三）投标文件的编制要求

6.  投标文件的组成

1）、投标文件封面

2）、授权委托书

3）、投标函

4）、项目清单报价表

7.  投标文件格式

投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

8.  投标报价

1）投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。投标单位根据招标人提供的材料清单、招标文件的要求投标报价。

2）项目清单报价表中所有需要填报的报价，投标人均应填报，投标人任何少报、漏报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。

3）投标人在清单报价表中投报的报价，在合同有效期内不作调整。

9.  投标文件的签署

1）投标文件封面、授权委托书、投标函、投标报价单均必须加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

2）投标文件如有修改，修改处必须由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（四）投标文件的提交

10.  投标文件的密封

1）投标人必须将投标文件密封在同一个包封中，否则按废标处理。

2）在投标文件密封袋上写明招标人名称、开标地址、招标项目、投标人名称及日期。

11.  投标文件的补充、修改

投标文件的补充、修改在投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改已提交的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）开 标

12. 开标

1）招标人按规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。开标由招标人主持。由投标人检查所有投标文件的密封情况经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格，及最终中标人。工作人员对开标过程进行记录，并存档备查。

2）投标报价为最终报价，即本次招标项目仅为一次报价。

（六）废标条件（重大偏差条件）

14. 程序废标

1) 投标文件逾期送达的；

2) 投标文件未按招标文件要求密封的；

3) 投标人未出席开标会的；

4) 投标人未在开标会记录上签字确认的。

15. 法定废标

1) 投标文件中投标文件封面、授权委托书、投标函、投标总价无投标人公章及法定代表人（或授权委托人）签字（或盖章的）；

2) 投标人擅自修改材料报价单的；

3) 投标报价超过“最高控制价”的。

16. 评审废标

1) 参加投标时，扰乱开、评标会场秩序经劝阻无效的；
    2) 当投标人的报价明显低于其他投标报价（即低于其他投标平均报价30%或以上的），且不能合理说明的； 
    3) 投标人对招标文件规定的质量、技术要求不能实质性响应的；

4) 投标文件附有招标人不能接受的条件的；

5) 投标文件异常雷同或错漏一致的。

（七）合同的签订

17. 中标通知书

中标人确定后在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。

18. 合同的签订

招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 5日内按照招标文件和中标人的投标文件订立合同。中标人不得将中标项目转让（转包）给他人。

第二章 项目技术要求及服务条款

一、工程概况

本工程包括拆除原有次氯酸钠系统，按照技术安装新的次氯酸钠投加系统，原有储罐表面处理并喷涂深色油漆，自控系统改造，将加氯系统接入泵站自控系统，实现自动化控制。

二、技术要求

1、投加点

投加点的设置：设2处投加点，分别位于清水池进水管和吸水井处。

当来水余氯低于一定值，且清水池进水时，清水池进水管处投加点按进水流量比例投加。保证清水池内自来水检出余氯，确保水质合格。

吸水井投加点常态投加，根据出水余氯值反馈控制投加量，保证出水余氯值达到规范和实际要求。

2、投加浓度

投加浓度按有效氯10%的次氯酸钠原液直接投加，不考虑稀释。

3、投加量

根据11万吨每天供水量，按最大1mg/Kg氯耗测算，考虑不平衡系数，选用60L/小时的计量泵。

计量泵选用格兰富的数字计量泵，选用型号为DDA60-10，最大投加流量为60L/H，最大投加压力10bar。

- 原有的储罐为白色半透明5立方米PE立式储罐,次氯酸钠易分解，须将储罐  表面拉毛，喷涂深色油漆处理。

- 泄漏处理：在储罐基础周围设置围墙（高度暂定1.2米），形成放空池。

- 计量泵及阻尼器、安全阀等辅助设备安装于定制的不锈钢柜体内，柜体必须考虑必要的检修空间。柜体采用壁厚不小于1.5mm的304材质，正面安装一定透明玻璃门。

- 管道、阀门、管件、密封件必须采用耐次氯酸钠的材质，不得滴漏。

- 现场增加一台控制柜，实现对计量泵的投加量控制、卸料泵的控制。

- 在两个储罐上安装透明管和超声波液位计，分别用于现场观察储罐内液位和测量液位发送至自控系统。

- 自动控制系统可以利用泵站PLC站中的硬件，按照要求增加I/O模块，重新上下位机的编程，以实现消毒的全自动化控制。

第三章 项目预算清单

| 惠萍泵站次氯酸钠投加系统清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 计量泵安装机架 | 不锈钢成套柜体，304不锈钢材料，板厚不小于1.5mm,表面抛光处理，前面采用玻璃移门。用于安装投加设备，柜内预留足够的检修空间。安装3台计量泵 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 2 | 加注泵 | 加注泵60L/h，DDA-60 数字计量泵 2个投加点 2用1备 | 格兰富 | 套 | 3 |  |
| 3 | DN20安全阀 | 计量泵配套 | 国产优质 | 台 | 3 |  |
| 4 | DN20背压阀 | 计量泵配套 | 国产优质 | 台 | 3 |  |
| 5 | 3L阻尼器 | 计量泵配套 | 国产优质 | 台 | 3 |  |
| 6 | 不锈钢耐腐压力表 | 计量泵配套 | 国产优质 | 只 | 3 |  |
| 7 | DN20 Y型过滤器 | 计量泵配套 | 国产优质 | 只 | 3 |  |
| 8 | 超声波液位计 | 罐体液位 5米 | E+H | 只 | 2 |  |
| 9 | 储罐 | PE 深色 5立方，考虑利旧改造，利用原有储罐，表面拉毛，喷涂深色油漆 | 国产 | 套 | 2 |  |
| 10 | 液位标尺装置 | 罐体液位观察 | 国产优质 | 套 | 2 |  |
| 11 | 卸料泵控制箱 | 控制两台卸料泵，内含断路器，接触器，热继等 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 12 | 卸料泵一体式撬装 | 铝合金型材 | 国产优质 | 组 | 1 |  |
| 13 | 卸料泵 | 耐腐蚀离心泵 20立方/小时，10米 | 国产优质 | 台 | 2 |  |
| 14 | 电动阀 | 出液阀DN50 2个，投加点切换阀DN15 2个 | SANKING | 只 | 4 |  |
| 15 | 管道、阀门及配件 | 次氯酸钠吸入和投加室内部分,(室外考虑利用原有加氯管道） | SANKING | 套 | 1 |  |
| 16 | 管道、阀门及配件 | 管道、罐体冲洗，室内部分 | SANKING | 套 | 1 |  |
| 17 | 安装辅材 | 管路支架等其他材料 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 18 | 配套电气控制柜 | 对计量泵、电动阀等的控制，碳钢700*400*1800 |  | 台 | 1 |  |
| 18.1 | CPU模块 | SR30 | 西门子 | 只 | 1 |  |
| 18.2 | DI模块 | DE16 | 西门子 | 只 | 1 |  |
| 18.3 | AI模块 | AE08 | 西门子 | 只 | 1 |  |
| 18.4 | AQ模块 | AQ04 | 西门子 | 只 | 1 |  |
| 18.5 | 触摸屏 | 10寸 以太网口 | 威纶通 | 只 | 1 |  |
| 18.6 | 交换机 | 五口 | TPLINK | 只 | 1 |  |
| 18.7 | 断路器 | 2P 32A | 施耐德 | 只 | 1 |  |
| 18.8 | 断路器 | 1P 10A | 施耐德 | 只 | 3 |  |
| 18.9 | 断路器 | 2P 10A | 施耐德 | 只 | 3 |  |
| 18.10 | 开关电源 | EDR-75-24 | 明纬 | 只 | 1 |  |
| 18.11 | 中间继电器 | DC24V 8脚 | 施耐德 | 只 | 12 |  |
| 18.12 | 电动阀控制回路 | 主要元件施耐德 | 国产 | 套 | 4 |  |
| 18.13 | 柜内辅材 | 小线，线槽等 | 国产优质 | 批 | 1 |  |
| 19 | 动力电缆、控制电缆 | 系统内所有电缆 | 国产优质 | 批 | 1 |  |
| 20 | 电气安装辅材 | 穿线管等 | 国产优质 | 批 | 1 |  |
| 21 | 洗眼器喷淋装置 | ST01-1012，不锈钢 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 22 | 光纤 | 单模4芯 | 国产优质 | 米 | 100 |  |
| 23 | 光纤辅材及敷设、熔纤 |  | 国产优质 | 项 | 1 |  |
| 24 | 光纤收发器 | 单模 | 国产优质 | 对 | 1 |  |
| 25 | 原系统拆除 |  |  | 项 | 1 |  |
| 26 | PLC编程 |  |  | 项 | 1 |  |
| 27 | 触摸屏编程 |  |  | 项 | 1 |  |
| 28 | 上位机编程 | 在现有WINCC7.2组态软件平台增加3D画面，增加报警，曲线，远程操控功能。 |  | 项 | 1 |  |
| 29 | 土建施工装修 |  |  | 项 | 1 |  |
| 30 | 环氧地坪 |  |  | 项 | 1 |  |
| 31 | 现场安装费用 |  |  | 项 | 1 |  |
| 32 | 管理费、利润等 |  |  |  |  |  |
| 33 | 税金 | 开9%工程票 |  |  |  |  |

第四章 投标文件格式

（投标文件外包装）

招标单位：启东市自来水厂有限公司

开标地址：国动产业园2号楼（五楼会议室）

项目名称：惠萍泵站次氯酸钠投加系统改造工程

投 标 文 件

投标人：

日期：

一、投标文件封面

招标单位：启东市自来水厂有限公司

项目名称：惠萍泵站次氯酸钠投加系统改造工程

投 标 文 件

投标人：                               （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：          （签字或盖章）

日期：

二、授权委托书

委托单位名称：

所在地址：

法定代表人或负责人姓名：          职务：

被委托人姓名：                    性别：

身份证号：

电    话：

住 所 地：

委托事项：

1、项目名称：

2、被委托人权限：

1）代表法人签署上述项目项下的投标文件及参加投标

2）代表法人签署上述项目项下的合同

3）代表法人签署上述项目项下的投标文件和合同的修订和变更文件

特此委托

委托单位（公章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

年  月  日

三、投 标 函

致：启东市自来水厂有限公司

- 根据你方  惠萍泵站次氯酸钠投加系统改造工程        招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、项目技术要求及服务条款和项目改造清单等有关文件后，我方愿以人民币

（大写）                        元（小写 ￥               元）作为确认的投标总价，并按招标人项目清单中的数量和条件等要求负责供货并进行设备改造安装调试，保证材料质量合格，并承担任何材料质量缺陷保修责任，质保期__壹__年。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件补遗及有关附件。

投 标 人：                              （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章)

电话：        传真：

日期：             年            月           日

- 惠萍泵站次氯酸钠投加系统改造报价清单

| 惠萍泵站次氯酸钠投加系统清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 价格 |  |
| 1 | 计量泵安装机架 | 不锈钢成套柜体，304不锈钢材料，板厚不小于1.5mm,表面抛光处理，前面采用玻璃移门。用于安装投加设备，柜内预留足够的检修空间。安装3台计量泵 | 国产优质 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 加注泵 | 加注泵60L/h，DDA-60 数字计量泵 2个投加点 2用1备 | 格兰富 | 套 | 3 |  |  |
| 3 | DN20安全阀 | 计量泵配套 | 国产优质 | 台 | 3 |  |  |
| 4 | DN20背压阀 | 计量泵配套 | 国产优质 | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 3L阻尼器 | 计量泵配套 | 国产优质 | 台 | 3 |  |  |
| 6 | 不锈钢耐腐压力表 | 计量泵配套 | 国产优质 | 只 | 3 |  |  |
| 7 | DN20 Y型过滤器 | 计量泵配套 | 国产优质 | 只 | 3 |  |  |
| 8 | 超声波液位计 | 罐体液位 5米 | E+H | 只 | 2 |  |  |
| 9 | 储罐 | PE 深色 5立方，考虑利旧改造，利用原有储罐，表面拉毛，喷涂深色油漆 | 国产 | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 液位标尺装置 | 罐体液位观察 | 国产优质 | 套 | 2 |  |  |
| 11 | 卸料泵控制箱 | 控制两台卸料泵，内含断路器，接触器，热继等 | 国产优质 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 卸料泵一体式撬装 | 铝合金型材 | 国产优质 | 组 | 1 |  |  |
| 13 | 卸料泵 | 耐腐蚀离心泵 20立方/小时，10米 | 国产优质 | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 电动阀 | 出液阀DN50 2个，投加点切换阀DN15 2个 | SANKING | 只 | 4 |  |  |
| 15 | 管道、阀门及配件 | 次氯酸钠吸入和投加室内部分,(室外考虑利用原有加氯管道） | SANKING | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 管道、阀门及配件 | 管道、罐体冲洗，室内部分 | SANKING | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 安装辅材 | 管路支架等其他材料 | 国产优质 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 配套电气控制柜 | 对计量泵、电动阀等的控制，碳钢700*400*1800 |  | 台 | 1 |  |  |
| 18.1 | CPU模块 | SR30 | 西门子 | 只 | 1 |  |  |
| 18.2 | DI模块 | DE16 | 西门子 | 只 | 1 |  |  |
| 18.3 | AI模块 | AE08 | 西门子 | 只 | 1 |  |  |
| 18.4 | AQ模块 | AQ04 | 西门子 | 只 | 1 |  |  |
| 18.5 | 触摸屏 | 10寸 以太网口 | 威纶通 | 只 | 1 |  |  |
| 18.6 | 交换机 | 五口 | TPLINK | 只 | 1 |  |  |
| 18.7 | 断路器 | 2P 32A | 施耐德 | 只 | 1 |  |  |
| 18.8 | 断路器 | 1P 10A | 施耐德 | 只 | 3 |  |  |
| 18.9 | 断路器 | 2P 10A | 施耐德 | 只 | 3 |  |  |
| 18.10 | 开关电源 | EDR-75-24 | 明纬 | 只 | 1 |  |  |
| 18.11 | 中间继电器 | DC24V 8脚 | 施耐德 | 只 | 12 |  |  |
| 18.12 | 电动阀控制回路 | 主要元件施耐德 | 国产 | 套 | 4 |  |  |
| 18.13 | 柜内辅材 | 小线，线槽等 | 国产优质 | 批 | 1 |  |  |
| 19 | 动力电缆、控制电缆 | 系统内所有电缆 | 国产优质 | 批 | 1 |  |  |
| 20 | 电气安装辅材 | 穿线管等 | 国产优质 | 批 | 1 |  |  |
| 21 | 洗眼器喷淋装置 | ST01-1012，不锈钢 | 国产优质 | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 光纤 | 单模4芯 | 国产优质 | 米 | 100 |  |  |
| 23 | 光纤辅材及敷设、熔纤 |  | 国产优质 | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 光纤收发器 | 单模 | 国产优质 | 对 | 1 |  |  |
| 25 | 原系统拆除 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 26 | PLC编程 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 27 | 触摸屏编程 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 28 | 上位机编程 | 在现有WINCC7.2组态软件平台增加3D画面，增加报警，曲线，远程操控功能。 |  | 项 | 1 |  |  |
| 29 | 土建施工装修 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 30 | 环氧地坪 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 31 | 现场安装费用 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 32 | 管理费、利润等 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 税金 | 开9%工程票 |  |  |  |  |  |

注：1上述报价单各项均需填报价格并作为投标总价的计算依据；本次招标以填报的总价为评标依据，所报总价不能高于最高控制价，否则作为废标处理。

2 投标人必须按照招标人要求的本项目清单中材料品名品牌、参数及规格型号，如投标人有异议应提前和招标人协商解决。

3 投标人的投标总价应包含本次招标内容所涉及的材料及运输，施工安装调试，伴随服务的全部内容。

4 如果投标人不实质响应招标人的上述要求，根据废标条件应作为废标处理。

投标人：                                （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：           （签章）

日期：      年    月    日