**启东市天扬污水处理有限公司滨海污水厂脱泥机维修调试**

**分散询价公告**

启东市天扬污水处理有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就滨海污水厂脱泥机维修调试进行询价采购（详细内容见下表）。

**本项目的总价最高限价为人民币48300元整，总报价超过总价最高限价的为无效报价。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修或更换部件名称 | 维修 | 更换 | 备注 |
| 1 | 螺旋 | √ |  | 长期搁置 |
| 2 | 转鼓连小端法兰校正抛光 | √ |  |  |
| 4 | 6222C3主轴承\*2 |  | √ |  |
| 5 | 推力轴承7220C\*2 |  | √ |  |
| 6 | 滚针轴承外圈NK90/25 |  | √ |  |
| 7 | 滚针轴承内圈  IR90×80×25 |  | √ |  |
| 8 | O型圈GB1235-76 |  | √ |  |
| 9 | V型圈V-120A |  | √ |  |
| 10 | 双层骨架油封×3 |  | √ |  |
| 11 | 转鼓动平衡 | √ |  |  |
| 12 | 螺旋低速动平衡 | √ |  |  |
| 13 | 螺旋高速动平衡 | √ |  |  |
| 14 | 差速器 | √ |  |  |
| 15 | 整机拆装，检测，检修 | √ |  |  |
| 16 | 现场安装调试培训 |  | √ | 调试，培训 |
| 17 | 温度表×2 |  | √ | 无显示 |
| 18 | 控制柜风扇×2 |  | √ | 不转 |
| 19 | 运输 | √ |  | 来回 |
| **注：1.现场长期搁置（使用127小时），导致开机有不平衡声音**  **2.配套的加药装置及管道需彻底清洗，残留的絮凝剂会堵塞管道**  **3.由于设备未正常使用，所以需对现场操作人员进行培训**  **4.控制柜所有指示需恢复正常** | | | | |

采购需求一览表：

二、本项目的总价最高限价为人民币48300元整，总报价超过总价最高限价的为无效报价。

三、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.对于参加报价的供应商，营业执照中必须具有相应货物生产或维修的经营范围。

3.报价的供应商应有过类似设备的维修业绩（提供中标通知书、合同）

4.报价供应商有维修使用的厂房（提供租赁合同或房产证明）

5. 本项目招标不接受联合体投标。

四、商务部分要求：

1.质量要求：

①更换的产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

②更换的产品必须和原设备相匹配。

③维修后设备必须符合原厂的技术指标且能正常运行,可以正常出泥。

2.质保要求：项目要求整体质保6个月，提供6个月上门服务及全免费质保等售后服务。

3.售后服务要求：在6个月免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商在2小时内必须响应，在24小时内必须解决问题。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚1000元扣款。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。

4. 供货与安装周期：签订合同之日起20日历天（其中供货15日历天，安装调试5日历天）内交货、安装完毕。如因中标人原因延期交货的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚0.5万元，推迟7天（含7天）以上的每推迟一天加罚1万元。（具体供货要求以采购人书面通知为准。）

5.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，确保正常使用。

6.约定事项：

①、供应商提供合格产品，随机资料及相关软件资源，如涉及进口货物需提供相关证明材料。

②、无论投标结果如何，供应商自行承担与投标响应有关的全部费用（包括供应商自行进行的现场勘察费用）。

③邀请投标人的法人代表或授权代表参加开标会，随时接受评委询问，并予解答，如未参加开标，则视作认同开标结果。

④、在合同的履行过程中对标的物的质量发生争议时，以启东市市场监督管理局鉴定结果为准。

⑤、为本项目货物供货及后续服务所涉及的成交供应商安全均由中标供应商负责。

⑥在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据招标文件和供应商报价文件对供应商所供货物进行进行验收。采购货物清单中的要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

⑦知识产权：成交供应商应保证采购人免除且成交供应商承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

采购单位：启东市天扬污水处理有限公司

联系人：芮若愚  联系电话：18662939868

代理机构： 南通中佰项目管理有限公司

联系人：朱卫芹 联系电话： 13912224069

五、报价文件构成

1.报价承诺书（附件一）

2.质保承诺书（附件二）

3.法定代表人授权委托书（附件三）及被授权人身份证复印件（法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书；非法定代表人参加投标时提交，身份证原件备查）；

4.有效的企业法人营业执照复印件，须加盖报价单位公章；

5.有效的企业业绩证明；

6.维修使用的厂房证明；

7.相应的维修人员资料；

8.投标报价表（附件五）：必须按提供的样表格式填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

**以上材料如提供虚假材料的，投标保证金不予退还，记不良行为一次并网上公示。报价文件正本一份、副本二份**。

报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封在一个档案袋里，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

六、报价文件递交

采用现场报名当面提交投标文件，报名时间：2020年 11月03日上午09：30-10:00时（北京时间）密封送至 启东南苑路国动产业园3号楼501室 （只接受直接送达），逾时则不予受理。

开标时间：2020年 11月 03日10:00时（北京时间）

开标地点： 启东南苑路国动产业园3号楼501室

七、报价保证金

（1）报价供应商必须交纳人民币800元的报价保证金，缴纳方式为（现金）（其他形式概不接收）。不同时递交本项目的保证金，视为放弃投标资格。

（2）报价供应商在投标时提供虚假资料的，经查证核实后报价单位所交的报价保证金将不予退还。

（3）报价供应商用虚假资料获得成交资格，经查证取消成交资格，其报价保证金将不予退还。

（4）报价供应商在投标截止时间后，要求撤销投标的，报价保证金将不予退还。

（5）报价供应商如有串标、围标行为的，经查证核实后报价保证金将不予退还。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，同时保证金不予退还。

（6）未成交的报价供应商的报价保证金将按规定予以退还（不计息）。

（7）被确认为成交的候选人，如成交无异议，报价保证金在签订合同后返还（不计息）。

（8）履约保证金：成交供应商在签订合同前必须向采购单位交纳履约保证金，金额为合同价的10%，履约保证金将在成交供应商安装调试完毕并经招标人验收合格后一个月内无息退还。

九、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在相关网站予以公布，公示期为三个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后三个工作日内与采购单位签订合同。

2.成交供应商因自身原因不能订立采购合同的，采购单位将取消其成交资格，报价保证金不予退还。

3.成交供应商因自身原因不能履行采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还。

十、**成交原则**：

综合评标法（100分）

本项目使用综合评标法进行评定，符合采购需求且综合得分最高者成交。

综合评标法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 分值 | 得分标准 | 要求 |
| 价格 | 30 | 价格最低者得30分，第二最低者得25分，以此类推，最多得30分 | 1、上门拆装、运输、培训  2、返场大修  3、现场控制柜恢复正常  4、系统联动调试，必须达到设计要求 |
| 资格、资质 | 20 | 每满足一项得10分，最多得20分 | 1、离心机械开发、制造10年以上  2、专业的离心机维修车间 |
| 技术  （业绩） | 30 | 每满足一项得10分，最多得30分 | 1、有专业生产大长径比≥4.5污泥脱水离心机成交合同  2、从事液压驱动系统的开发制造的经历  3、专业维修国内外离心机的业绩 |
| 售后服务 | 20 | 单项得20分，最多得20分 | 有专业的技术力量、维修队伍（提供相应的人员资料） |

十一、到投标截止时间止，如收到的投标文件或经评审后有效的投标文件少于三个的（不含三个），项目废标，将依法重新组织采购。

十二、付款方式：合同签订后付合同价的30%，项目验收合格，设备正常使用一个月后付至合同价的90%，余款于质保期后一次付清。（以上付款均不计利息）。履约保证金将在投标人供货安装完毕并经采购人验收合格后一个月内无息退还。

启东市天扬污水处理有限公司

2020年10月27日

**附件一：**报价承诺书

**报 价 承 诺 书**

启东市天扬污水处理有限公司：

（投标单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加XXXXXXX询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　    　　　邮编：

电话：　　　 　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　职务：

报价单位名称：（加盖单位公章）

  年  月  日

附件二：质保承诺书

**质 保 承 诺 书**

启东市天扬污水处理有限公司：

（投标单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加项目编号为 项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目所有货物提供年的全免费质保及上门质保（配件+人工）及售后服务

2. 在免费质保期内，同一零件、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予更新。

3．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，供应商到达现场不超过2小时，一般质量问题在3小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。12小时内不能排除故障的，在24小时内提供备用设备供用户方使用。

4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　 　　 邮编：

  电话：　　　　　　　　 传真：

报价单位代表姓名：　　 　职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位名称（加盖单位公章）：

                      年  月  日

**附件三：**

**法定代表人授权委托书**

启东市天扬污水处理有限公司：

系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：特授权代表我单位全权办理项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

日期： 年 月 日

**附件四：**报价表

**报    价    表**

滨海污水厂脱泥机维修调试

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修或更换部件名称 | 维修 | 更换 | 备注 | 总价 |
| 1 | 螺旋 | √ |  | 长期搁置 |  |
| 2 | 转鼓连小端法兰校正抛光 | √ |  |  |  |
| 4 | 6222C3主轴承\*2 |  | √ |  |  |
| 5 | 推力轴承7220C\*2 |  | √ |  |  |
| 6 | 滚针轴承外圈NK90/25 |  | √ |  |  |
| 7 | 滚针轴承内圈  IR90×80×25 |  | √ |  |  |
| 8 | O型圈GB1235-76 |  | √ |  |  |
| 9 | V型圈V-120A |  | √ |  |  |
| 10 | 双层骨架油封×3 |  | √ |  |  |
| 11 | 转鼓动平衡 | √ |  |  |  |
| 12 | 螺旋低速动平衡 | √ |  |  |  |
| 13 | 螺旋高速动平衡 | √ |  |  |  |
| 14 | 差速器 | √ |  |  |  |
| 15 | 整机拆装，检测，检修 | √ |  |  |  |
| 16 | 现场安装调试培训 |  | √ | 调试，培训 |  |
| 17 | 温度表×2 |  | √ | 无显示 |  |
| 18 | 控制柜风扇×2 |  | √ | 不转 |  |
| 19 | 运输 | √ |  | 来回 |  |
| 20 | 合计 |  |  |  |  |
| **注：1.现场长期搁置（使用127小时），导致开机有不平衡声音**  **2.配套的加药装置及管道需彻底清洗，残留的絮凝剂会堵塞管道**  **3.由于设备未正常使用，所以需对现场操作人员进行培训**  **4.控制柜所有指示需恢复正常** | | | | | |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表签字：

     年    月   日